## wlz
Ozn. Wlz | Opis linii zasilającej | Pi | k | PS | cosf | IB | IN | typ kabla | przekrój | przewodność | IZ | kg | IZkg | L | dU | kI2 | I2 | 1,45xIZ | IB<IN<IZ | I2<1,45xIZ
|  | [kW] |  | [kW] | [---] | [A] | [A] |  | [mm2] | [S/mm2] | [A] |  | [A] | [m] | [%] |  | [A] | [A] | [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
Z-1 | Kabel główny TG(kawiarnia) → TB | 15.93 | 0.8 | 12.744 | 0.8 | 22.9923 | 25 | YDYżo5x10 | 10 | 56 | 60 | 0.8 | 48 | 40 | 0.56893 | 1.6 | 40 | 69.6 | TAK | TAK
ZE.08 - tabela WLZ